## Arkusz1
Załącznik nr 4e Instalacje wentylacji/klimatyzacji "Pasaco"
Opis robót | Jm | Ilość | Cj | Wartość
Urządzenia
Centrala wentylacyjna nawiewno-wywiewna NW 1 Vn=33700m3/h, Vw=32900/12900m3/h, p=500Pa, nagrzewnica gazowa Qgrz=151,0kW, Pnaw=2x7,5kW, Pwyw=2x7,5kW, U=400V, wymiennik obrotowy, filtry kasetowe G4, m=3161kg, dostawa z kompletnym zestawem automatyki zasilająco-sterującej+montaż | szt. | 1
Centrala wentylacyjna nawiewno-wywiewna NW 2 Vn/w=786/450m3/h, p=300Pa, nagrzewnica wodna Qgrz=8,0kW (65/50*C, glikol 35%), Pnaw=0,75kW, Pwyw=0,75kW, U=230V, wymiennik obrotowy, filtry EU4, m=310kg, dostawa z kompletnym zestawem automatyki zasilająco-sterującej, współpraca z Wk1, Wk2, Wk4, Wk5+montaż | szt. | 1
Centrala wentylacyjna nawiewno-wywiewna NW 3 Vn/Vw=240/240m3/h, p=380Pa, P=0,153kW, U=230V, m=49,0kg, wymiennik obrotowy, praca na życzenie użytkownika, współpraca z Ne1, z kompletnym wyposażeniem, dyfuzorami, przepustnicami, nagrzewnicą elektryczną kanałową+montaż | szt. | 1
Wentylator dachowy chemoodporny WD 1, CRDV-R 250/225/1400/900 Vw=800m3/h, p=2850Pa, P=0,55kW, U=400V, m=50,0kg, praca ciagła, współpraca z NW1 | szt. | 1
Wentylator dachowy napowietrzający WD 2, WOD 500 Vn=3100m3/h, p=150Pa, P=0,59kW, U=400V, m=26,0kg, sterowanie z systemu SAP, praca równoczesna z otwarciem klap dymowych, montaż na systemowej, dachowej podstawie tłumiącej WVPKT | szt. | 1
Wentylator dachowy napowietrzający WD 3, WOD 500 Vn=3100m3/h, p=150Pa, P=0,59kW, U=400V, m=26,0kg, sterowanie z systemu SAP, praca równoczesna z otwarciem klap dymowych, montaż na systemowej, dachowej podstawie tłumiącej WVPKT | szt. | 1
Wentylator kanałowy Wk1, TD250/100, Vw=50m3/h, p=110Pa, P=0,024kW, U=230V, m=2,0kg, praca jednoczesna z NW2+montaż | szt. | 1
Wentylator kanałowy Wk 2, TD350/125 Vw=75m3/h, p=120Pa, P=0,03kW, U=230V, m=2,0kg, praca jednoczesna z NW2+montaż | szt. | 1
Wentylator kanałowy Wk 3,TD250/100 Vw=30m3/h, p=120Pa, P=0,024kW, U=230V, m=2,0kg, włączanie czujnikiem obecności, wyłączanie z opóźnieniem czasowym + montaż | szt. | 1
Wentylator kanałowy Wk 4, TD350/125 Vw=100m3/h, p=110Pa, P=0,03kW, U=230V, m=2,0kg, praca jednoczesna z NW2 + montaż | szt. | 1
Wentylator kanałowy Wk 5, TD350/125 Vw=100m3/h, p=110Pa, P=0,03kW, U=230V, m=2,0kg, praca jednoczesna z NW2 + montaż | szt. | 1
Nagrzewnica elektryczna KNE-1,6/160 - montaż P=1,6kW, U=260V, dostawa z kompletnym zestawem automatyki zasilająco-sterującej, współpraca z NW3 (w dostawie z centralą) + montaż | szt. | 1
Obrotowa nasada kominowa 150mm+ montaz | szt. | 6
Kurtyna powietrzna elektryczna pionowa GUARD PRO 200C P=0,75kW, U=230V, Vmax=9200m3/h, m=51kg, z kompletną automatyką + montaż | szt. | 2
Klimatyzator ścienny ASYG09LUCA Qch=2,5kW; U=230V; m=9,5kg; | szt. | 3
Klimatyzator ścienny ASYG12LUCA Qch=3,5kW; U=230V; m=9,5kg; | szt. | 1
Jednostka zewnętrzna AOYG45LAT8 wraz z instalacją freonową Qch=14,0kW; P=5,2kW; U=230V; m=98kg; | szt. | 1
Instalacja wentylacji
Czerpnia do NW2
Przewody wentylacyjne z blachy stalowej, prostokątne- udział kształtek do 35 % (szczegóły wg zestawienia w dokumentacji) | m2 | 4.71
Prostokątna czerpnia ścienna 250/315mm | szt. | 1
Czerpnia dla NW3
Przewody wentylacyjne z blachy stalowej, prostokątne- udział kształtek do 35 % (szczegóły wg zestawienia w dokumentacji) | m2 | 0.49
Przewody wentylacyjne z blachy stalowej, kołowe, typ S (Spiro) o śr.160mm - udzial kształtek do 35 % | m2 | 1.26
Prostokątna czerpnia ścienna 160/200mm | szt. | 1
Nawiew hala
Przewody wentylacyjne z blachy stalowej, prostokątne- udział kształtek do 35 % (szczegóły wg zestawienia w dokumentacji) | m2 | 297.27
Przewody wentylacyjne z blachy stalowej, kołowe, typ S (Spiro) o śr. do 315 mm - udzial kształtek do 35 % | m2 | 23.24
Kratka wentylacyjna prostokątna 400/300mm | szt. | 2
Kratka wentylacyjna prostokątna 300/200mm | szt. | 2
Tłumik kanałowy prostokątny 1500/2250mm l=1500mm | szt. | 1
Dysza dalekiego zasięgu d-316 L=5m | szt. | 2
Dysza dalekiego zasięgu d-400 L=5m | szt. | 3
Dysza dalekiego zasięgu d-400 L=32m | szt. | 1
Klapa przeciwpożarowa okrągła o śr. 315 mm | szt. | 2
Regulator CAV RN 315, V=1400m3/h | szt. | 1
Nawiew biurowiec
Przewody wentylacyjne z blachy stalowej, kołowe, typ S (Spiro) o śr.100 mm - udzial kształtek do 35 % | m2 | 1.15
Przewody wentylacyjne z blachy stalowej, kołowe, typ S (Spiro) o śr.125 mm - udzial kształtek do 35 % | m2 | 9.55
Przewody wentylacyjne z blachy stalowej, kołowe, typ S (Spiro) o śr.160mm - udzial kształtek do 35 % | m2 | 4.09
Przewody wentylacyjne z blachy stalowej, kołowe, typ S (Spiro) o śr.200mm - udzial kształtek do 35 % | m2 | 4.93
Przewody wentylacyjne z blachy stalowej, kołowe, typ S (Spiro) o śr. 250 mm - udzial kształtek do 35 % | m2 | 2.97
Przewody wentylacyjne z blachy stalowej, prostokątne- udział kształtek do 35 % (szczegóły wg zestawienia w dokumentacji) | m2 | 0.54
Tłumik kanałowy prostokątny315/250mm l=1500mm | szt. | 1
Przewód elastyczny d-125mm | m | 1.365
Przewód elastyczny d-160mm | m | 3.571
Klapa przeciwpożarowa okrągła d-125mm | szt. | 1
Przepustnica okrągła d-125mm | szt. | 3
Zawór wentylacyjny d-125mm | szt. | 3
Przepustnica okrągła d-160mm | szt. | 2
Zawór wentylacyjny d-160mm | szt. | 6
Nawiew sala konferencyjna
Przewody wentylacyjne z blachy stalowej, kołowe, typ S (Spiro) o śr.160mm - udzial kształtek do 35 % | m2 | 1.32
Zawór wentylacyjny d-160mm | szt. | 6
Przepustnica okrągła d-160mm | szt. | 2
Przewód elastyczny d-160mm | m | 1.22
Tłumik kanalowy okrągły d-160mm l=1000mm | szt. | 1
Wywiew hala
Przewody wentylacyjne z blachy stalowej, prostokątne- udział kształtek do 35 % (szczegóły wg zestawienia w dokumentacji) | m2 | 214.23
Przewody wentylacyjne z blachy stalowej, kołowe, typ S (Spiro) o śr. 250 mm - udzial kształtek do 35 % | m2 | 9.29
Tłumik kanałowy prostokątny 1500/2250mm l=1500mm | szt. | 1
Przepustnica okrągła d-250mm | szt. | 1
Kratka wentylacyjna prostokątna 800/500mm | szt. | 14
Kratka wentylacyjna prostokątna 300/200mm | szt. | 2
Przepustnica prostokątna 800/1500mm | szt. | 1
Podstawa dachowa prostokątna 1800/800mm | szt. | 1
Klapa przeciwpożarowa okrągła d-250mm | szt. | 1
Wywiew biurowiec
Przewody wentylacyjne z blachy stalowej, prostokątne- udział kształtek do 35 % (szczegóły wg zestawienia w dokumentacji) | m2 | 0.51
Przewody wentylacyjne z blachy stalowej, kołowe, typ S (Spiro) o śr.200mm - udzial kształtek do 35 % | m2 | 2.13
Przewody wentylacyjne z blachy stalowej, kołowe, typ S (Spiro) o śr.160mm - udzial kształtek do 35 % | m2 | 6.2
Przewody wentylacyjne z blachy stalowej, kołowe, typ S (Spiro) o śr.125 mm - udzial kształtek do 35 % | m2 | 5.65
Przepustnica okrągła d-125mm | szt. | 2
Przepustnica okrągła d-160mm | szt. | 2
Przewód elastyczny d-125mm | m | 1.174
Przewód elastyczny d-160mm | m | 1.97
Zawór wentylacyjny d-125mm | szt. | 2
Zawór wentylacyjny d-160mm | szt. | 3
Klapa przeciwpożarowa okrągła d-125mm | szt. | 1
Tłumik kanałowy prostokątny 200/250mm l=1500mm | szt. | 1
Wywiew sala konferencyjna
Przewody wentylacyjne z blachy stalowej, kołowe, typ S (Spiro) o śr.160mm - udzial kształtek do 35 % | m2 | 1.13
Zawór wentylacyjny d-160mm | szt. | 2
Przewód elastyczny d-160mm | m | 1.125
Przepustnica okrągła d-160mm | szt. | 2
Tłumik kanalowy okrągły d-160mm l=1000mm | szt. | 1
Wyrzut z NW2
Przewody wentylacyjne z blachy stalowej, prostokątne- udział kształtek do 35 % (szczegóły wg zestawienia w dokumentacji) | m2 | 0.04
Przewody wentylacyjne z blachy stalowej, kołowe, typ S (Spiro) o śr.200mm - udzial kształtek do 35 % | m2 | 1.06
Wylot powietrza z siatką d-200mm | szt. | 1
Wyrzutnia z NW3
Przewody wentylacyjne z blachy stalowej, kołowe, typ S (Spiro) o śr.160mm - udzial kształtek do 35 % | m2 | 0.79
Podstawy dachowe stalowe kołowe o śr. 160 mm | szt. | 1
Wyrzutnie pom. elektryczne
Przewody wentylacyjne z blachy stalowej, prostokątne- udział kształtek do 35 % (szczegóły wg zestawienia w dokumentacji) | m2 | 1.32
Prostokątna czerpnia ścienna 500/1500mm | szt. | 1
Prostokątna czerpnia ścienna 500/800mm | szt. | 1
Czerpnie pom. elektryczne
Przewody wentylacyjne z blachy stalowej, prostokątne- udział kształtek do 35 % (szczegóły wg zestawienia w dokumentacji) | m2 | 1.32
Prostokątna czerpnia ścienna 500/800mm | szt. | 1
Prostokątna czerpnia ścienna 500/600mm | szt. | 1
Prostokątna czerpnia ścienna 500/400mm | szt. | 1
Nawiew - pom. techniczne
Przewody wentylacyjne z blachy stalowej, prostokątne- udział kształtek do 35 % (szczegóły wg zestawienia w dokumentacji) | m2 | 20.76
Prostokątna czerpnia ścienna 200/200mm | szt. | 1
Prostokątna czerpnia ścienna 500/800mm | szt. | 1
Kratka wentylacyjna prostokątna 800/500mm | szt. | 1
Wywiew mieszalnia
Przewody wentylacyjne z blachy stalowej, kołowe, typ S (Spiro) o śr. 250 mm - udzial kształtek do 35 % | m2 | 9.8
Podstawy dachowe stalowe kołowe o śr. 250 mm | szt. | 1
Klapa przeciwpożarowa okrągła d-250mm | szt. | 1
Kratka wentylacyjna prostokątna 315/200mm | szt. | 2
Wywiew kotłownia
Przewody wentylacyjne z blachy stalowej, kołowe, typ S (Spiro) o śr. do 400 mm - udzial kształtek do 35 % | m2 | 7.220
Wywietrzaki dachowe cylindryczne o śr. 400 mm | szt. | 1
Taca ociekowa o śr. 400 mm | szt. | 1
Podstawy dachowe stalowe kołowe o śr. 400 mm | szt. | 1
Klapa przeciwpożarowa okrągła d-400mm | szt. | 1
Wywiew NN - Wg2
Przewody wentylacyjne z blachy stalowej, kołowe, typ S (Spiro) o śr.200mm - udzial kształtek do 35 % | m2 | 2.59
Podstawy dachowe stalowe kołowe o śr. 200 mm | szt. | 1
Wywietrzaki dachowe cylindryczne o śr. do 200 mm | szt. | 1
Zawór przeciwpożarowy o śr. 200 mm | szt. | 1
Wywiewny Wg3
Przewody wentylacyjne z blachy stalowej, kołowe, typ S (Spiro) o śr.200mm - udzial kształtek do 35 % | m2 | 0.57
Taca ociekowa o śr. 200 mm | szt. | 1
Podstawy dachowe stalowe kołowe o śr. 200 mm | szt. | 1
Wywietrzaki dachowe cylindryczne o śr. do 200 mm | szt. | 1
Wywiewny Wk1
Przewód elastyczny d-125mm | m | 0.723
Zawór wentylacyjny d-125mm | szt. | 1
Przewody wentylacyjne z blachy stalowej, kołowe, typ S (Spiro) o śr.125 mm - udzial kształtek do 35 % | m2 | 0.06
Okrągły króciec elastyczny d-100mm | szt. | 1
Wyrzut z Wk1
Przewody wentylacyjne z blachy stalowej, kołowe, typ S (Spiro) o śr.100 mm - udzial kształtek do 35 % | m2 | 2.05
Okrągły króciec elastyczny d-100mm | szt. | 1
Wywiewny Wk2
Przewody wentylacyjne z blachy stalowej, kołowe, typ S (Spiro) o śr.125 mm - udzial kształtek do 35 % | m2 | 0.36
Zawór wentylacyjny d-125mm | szt. | 1
Zawór wentylacyjny d-100mm | szt. | 1
Okrągły króciec elastyczny d-125mm | szt. | 1
Przewód elastyczny d-125mm | m | 0.966
Przewód elastyczny d-100mm | m | 0.559
Przepustnica okrągła d-125mm | szt. | 1
Przepustnica okrągła d-100mm | szt. | 1
Wyrzut z Wk2
Przewody wentylacyjne z blachy stalowej, kołowe, typ S (Spiro) o śr.125 mm - udzial kształtek do 35 % | m2 | 2.41
Okrągły króciec elastyczny d-125mm | szt. | 1
Wywiewny Wk3
Przewody wentylacyjne z blachy stalowej, kołowe, typ S (Spiro) o śr.100 mm - udzial kształtek do 35 % | m2 | 0.22
Zawór wentylacyjny d-100mm | szt. | 1
Przewód elastyczny d-100mm | m | 0.552
Okrągły króciec elastyczny d-100mm | szt. | 1
Wyrzut z Wk3
Przewody wentylacyjne z blachy stalowej, kołowe, typ S (Spiro) o śr.100 mm - udzial kształtek do 35 % | m2 | 3.46
Okrągły króciec elastyczny d-100mm | szt. | 1
Wywiewny Wk4
Przewody wentylacyjne z blachy stalowej, kołowe, typ S (Spiro) o śr.125 mm - udzial kształtek do 35 % | m2 | 0.81
Zawór wentylacyjny d-125mm | szt. | 2
Okrągły króciec elastyczny d-125mm | szt. | 1
Przepustnica okrągła d-125mm | szt. | 2
Przewód elastyczny d-125mm | m | 1.56
Wyrzutowy Wk4w
Przewody wentylacyjne z blachy stalowej, kołowe, typ S (Spiro) o śr.125 mm - udzial kształtek do 35 % | m2 | 0.47
Okrągły króciec elastyczny d-125mm | szt. | 1
Podstawy dachowe stalowe kołowe o śr. 125 mm, w układach kanałowych | szt. | 1
Wywiewny Wk5
Przewody wentylacyjne z blachy stalowej, kołowe, typ S (Spiro) o śr.125 mm - udzial kształtek do 35 % | m2 | 0.96
Zawór wentylacyjny d-125mm | szt. | 2
Okrągły króciec elastyczny d-125mm | szt. | 1
Przepustnica okrągła d-125mm | szt. | 2
Przewód elastyczny d-125mm | m | 1.56
Wyrzutowy Wk5w
Przewody wentylacyjne z blachy stalowej, kołowe, typ S (Spiro) o śr.125 mm - udzial kształtek do 35 % | m2 | 0.47
Okrągły króciec elastyczny d-125mm | szt. | 1
Podstawy dachowe stalowe kołowe o śr. 125 mm, w układach kanałowych | szt. | 1
Instalacja napowietrzania Wnp
Przewody wentylacyjne z blachy stalowej, kołowe, typ S (Spiro) o śr. 500 mm - udzial kształtek do 35 % | m2 | 1.72
Przewody wentylacyjne z blachy stalowej, prostokątne- udział kształtek do 35 % (szczegóły wg zestawienia w dokumentacji) | m2 | 7.42
Kratka wentylacyjna prostokątna 400/500mm | szt. | 2
Instalacja klimatyzacji
Rurociągi PE o śr. 20 mm | m | 18
Montaż jednostki wewnętrznej klimatyzator ścienny ASYG12LUCA | szt. | 1
Montaż jednostki wewnętrznej klimatyzator ścienny ASYG09LUCA | szt. | 3
Montaż jednostki zewnętrznej AOYG45LAT8 | szt. | 1
Rurociągi z rur miedzianych w instalacji obiegu freonu o śr. 10 mm, izolowane kauczukiem gr. 9mm | kg | 62.4
Rurociągi z rur miedzianych w instalacji obiegu freonu o śr. 10 mm, izolowane kauczukiem gr. 12mm | kg | 11
Połączenia lutem złączy rur miedzianych i stalowych w instalacji obiegu freonu o śr. 12 mm | szt. | 8
Przedmuchanie azotem urządzeń i instalacji chłodniczych freonowych o wydajności 10.0 tys.kcal/h | kpl. | 4
Próba szczelności urządzeń i instalacji obiegu freonu itp. o wydajności 10.0 tys.kcal/h | kpl. | 4
Napełnienie urządzeń i instalacji obiegu freonu i podobnych czynników czynnikiem chłodniczym - wydajność 10.0 tys.kcal/h | kpl. | 4
Uruchomienie i uzyskanie niskich temperatur - wydajność 10.0 tys.kcal/h | kpl. | 4
Prace uzupełniające
Jednowarstwowa izolacja o grubości 80 mm otulinami z wełny mineralnej przewodów zewnętrznych | m2 | 8.22
Płaszcze ochronne z blachy ocynkowanej | m2 | 8.22
Jednowarstwowa izolacja o grubości 40 mm otulinami z wełny mineralnejprzewodów wewnętrznych | m2 | 640.83
Przejącia przez przegrody budowlane - uszczelnienie i obróbka | szt | 22