Załącznik nr 2

FORMULARZ OFERTY

W odpowiedzi na zapytanie ofertowe na dostawę nowego fabrycznie kotła parowego z urządzeniami pomocniczymi

| (pieczęć Wykonawcy) | OFERTA CENOWA |
| --- | --- |

Ja (My), niżej podpisany (ni) ..........................................................................................................................................

działając w imieniu i na rzecz :

..........................................................................................................................................

(pełna nazwa wykonawcy)

.......................................................................................................................................... (adres siedziby wykonawcy)

REGON.....................................................................

Nr NIP .....................................................................

Nr konta bankowego: ....................................................................................................

Nr telefonu ...................................................................................................................

Nr faxu ........................................................................................................................

w odpowiedzi na zapytanie ofertowe składam(y) niniejszą ofertę:

  - Oferuję wykonanie zamówienia zgodnie z opisem przedmiotu zamówienia w zapytaniu

ofertowym za cenę w walucie EUR brutto: ……………………… netto:…………………………

  - Okres gwarancji ( liczony od dnia podpisania końcowego protokołu zdawczo-odbiorczego bez uwag Zamawiającego )  wynosi ……………………………………miesięcy

  - Termin realizacji zamówienia ( przez realizację zamówienia rozumie się zakres prac wymienionych w pkt 3 i 4 Zapytania ofertowego włącznie z dokumentacją UDT)   wynosi ………………………………….. tygodni

  - Czas reakcji serwisu wynosi …………………….godzin od momentu zgłoszenia przez Zamawiającego

  - Adres Przedstawicielstwa naszej firmy oraz obsługi serwisowej w Polsce

………………………………………………………………………………………………………………………………………….

Do niniejszego formularza należy dołączyć Oświadczenie wraz z adresem Przedstawiciela

  - Oferta obejmuje:

- Fabrycznie nowy kocioł parowy oraz urządzenia  pomocnicze  o parametrach technicznych wyszczególnionych poniżej w punkcie 7.

- dostawa, rozładunek, posadowienie i montaż urządzeń kotłowni

- montaż hydrauliczny

- montaż stacji uzdatniania wody

- dostawa i montaż instalacji spalinowej

- dostawa i montaż instalacji  pary i kondensatu w obrębie kotłowni

- wykonanie izolacji termicznej z wełny mineralnej w pokryciu z blachy

- dostawa i montaż instalacji gazu od zaworu głównego w kotłowni do palnika

- dostawa i montaż kolektora pary DN100 z:

-  odwodnieniem

- wejście DN65,  szt. 1

-  wyjście DN65,  szt. 2

- wyjście DN32,  szt. 1

- dostawa i montaż instalacji wody i ścieków w obrębie kotłowni

- dostawa i montaż rur wyrzutowych

- dostawa i montaż instalacji zabezpieczającej przed wypływem gazu

- dostawa, montaż i uruchomienie AKPiA

- uruchomienie kotłowni

- szkolenie obsługi

- wykonanie dokumentacji powykonawczej

- odbiór UDT

- Dokumentacja CE na Zespół Urządzeń Ciśnieniowych

  - Szczegółowy opis parametrów technicznych oferowanego przez nas kotła parowego wraz z urządzeniami pomocniczymi

1.Kocioł parowy

| Parametry ogólne |  | Proszę uzupełnić wartość lub zaznaczyć TAK lub NIE |
| --- | --- | --- |
| Konstrukcja | trzyciągowa, zintegrowany ekonomizer o ciśnieniu konstrukcyjnym kotła | TAK / NIE |
| Obciążenie komory spalania | ≤1,3 MW/m3 |  |
| Wydajność pary przy ciśnieniu 1,0MPa | ≥1,3t/h |  |
| Nadciśnienie otwarcia zaworu bezpieczeństwa | 1,0 MPa | TAK / NIE |
| Sprawność kotła w pełnym zakresie mocy | ≥ 93% |  |
| Kontrola zasolenia | ciągła kontrola zasolenia wody kotłowej z automatycznym odsalaniem z kompensacją temperatury | TAK / NIE |
| Napęd zaworu odsalania | siłownik elektryczny | TAK / NIE |
| Odmulanie | układ automatycznego odmulania kotła - sterowanie czasu otwarcia oraz korygowanie interwału odmulania, | TAK / NIE |
| Regulacja poziomu wody kotłowej | automatyczna | TAK / NIE |
| Grubość izolacji kotła | ≥100 mm |  |
| Pompy zasilające | 2 sztuki | TAK / NIE |
| Palnik gazowy | Modulowany, zasilany gazem ziemnym GZ50, 10kPa |  |
| Wymiary maksymalne kotła | długość całkowita 3800mm szerokość całkowita 1850mm wysokość całkowita 2450mm, | długość całkowita ……..mm szerokość całkowita ……..mm wysokość całkowita ……..mm, |
| Maksymalny ciężar całkowity kotła w pełni zalanego wodą | 8300kg | ……..kg |

| Sterowanie pracą kotła |  |  |
| --- | --- | --- |
| Rodzaj sterowania | szafa sterownicza ze sterownikiem PLC i panelem dotykowym min. 7" spełniającą wymogi normy PN-EN12953-6/2011 | TAK / NIE |
| Wymagane funkcje sterownika | - układ kontroli najniższego poziomu wody w kotle NW, - ciągła regulacja poziomu wody, - sterownie pracą pomp zasilających, - system kontroli czasu pracy - pomiar czasu pracy pomp, palnika oraz kotła z funkcją liczenia ilości załączeń, - przeliczanie temperatury pary wg ciśnienia w programie PLC, - zapamiętywanie alarmów historycznych, - sygnalizacja stanów awaryjnych, zapisywanych na stałej karcie pamięci SD. - układ zdalnego nadzoru i wizualizacji kotłowni parowej zainstalowany na komputerze PC - możliwość zmiany parametrów pracy kotła przez komputerowy system wizualizacji klasy SCADA | TAK / NIE |

2. Urządzenia pomocnicze

| Zbiornik zasilający |  |  |
| --- | --- | --- |
| Pojemność zbiornika | 1,5m3 | TAK / NIE |
| Typ | z częściowym odgazowaniem | TAK / NIE |
| Grubość izolacji zbiornika zasilającego | ≥100 mm |  |
| Wyposażenie zbiornika zasilającego | - chłodniczka próbek - regulacja temperatury - dystrybutor kondensatu i inżektor - stal 304 - wodowskaz - zabezpieczenie przed suchobiegiem pomp zasilających - wodomierz z impulsatorem 1imp/1L | TAK / NIE |

| Stacja uzdatniania wody |  |  |
| --- | --- | --- |
| Wydajność stacji | ≥1,5m3/h |  |
| Typ | zmiękczacz jonowymienny | TAK / NIE |
| Wyposażenie | - filtr wstępny - dozownik korekty chemicznej | TAK / NIE |

| Schładzacz odsolin i odmulin |  |  |
| --- | --- | --- |
| Pojemność zbiornika | ≥0,2 m3 |  |

| Zbiornik pośredni kondensatu |  |  |
| --- | --- | --- |
| Pojemność zbiornika | 1,0m3 | TAK / NIE |
| Grubość izolacji zbiornika zasilającego | ≥100 mm |  |
| Wyposażenie zbiornika | - pompa opróżniająca o wydajności min.Q= 1,5m/h i wysokości podnoszenia H=10m - czujnik poziomu - szafka sterująca - wodowskaz - zabezpieczenie przed suchobiegiem pompy zasilającej | TAK / NIE |

| System kominowy |  |  |
| --- | --- | --- |
| Materiał | Stal kwasoodporna | TAK / NIE |
| Wysokość | Ok. 13m | TAK / NIE |

  - Oświadczenia:

  - Oświadczam(y), że zapoznaliśmy się z przedmiotem zamówienia i warunkami opisanymi w zapytaniu ofertowym oraz zdobyliśmy konieczne informacje potrzebne do właściwego wykonania zamówienia i złożenia prawidłowej oferty.

  - Oświadczam(y), że jesteśmy związani niniejszą ofertą przez okres 60 dni od upływu terminu składania ofert do dnia złożenia zamówienia bądź zawarcia umowy.

  - Oświadczam(y), że nie występują wobec mnie (nas) podstawy do wykluczenia z postępowania, o których mowa w pkt. VI Zapytania ofertowego

  - Nazwisko(a) i imię(ona) osoby(ób) odpowiedzialnej za realizację zamówienia ze strony Wykonawcy .......................................... tel. ……………………………………………… e-mail:…………………………………..

......................................................					........................................

(pieczęć i podpis(y) osób uprawnionych 						(data)

do reprezentacji wykonawcy lub pełnomocnika)

* niepotrzebne należy skreślić