Załącznik nr 2

FORMULARZ OFERTY

W odpowiedzi na zapytanie ofertowe na zakup fabrycznie nowej WYTWORNICY WODY LODOWEJ

| (pieczęć Wykonawcy) | OFERTA CENOWA |
| --- | --- |

Ja (My), niżej podpisany (ni) ..........................................................................................................................................

działając w imieniu i na rzecz :

..........................................................................................................................................

(pełna nazwa wykonawcy)

.......................................................................................................................................... (adres siedziby wykonawcy)

REGON.....................................................................

Nr NIP .....................................................................

Nr konta bankowego: ....................................................................................................

Nr telefonu ...................................................................................................................

Nr faxu ........................................................................................................................

w odpowiedzi na zapytanie ofertowe składam(y) niniejszą ofertę:

  - Oferuję wykonanie zamówienia zgodnie z opisem przedmiotu zamówienia w zapytaniu ofertowym za cenę w walucie PLN brutto: ……………………… netto:…………………………

  - Okres gwarancji na wytwornicę wody lodowej wynosi  ……………………………………miesięcy

  - Czas reakcji serwisu wynosi maksymalnie ……………….h.

  - Łączny koszt przeglądów okresowych w ciągu roku obejmujący wszelkie materiały eksploatacyjne, serwisowe, dojazdy oraz robociznę wynosi ……………………. PLN brutto; ……………………..PLN netto

  - Czas dostawy do siedziby Pasaco sp. z o.o. liczony w tygodniach od dnia podpisania umowy wynosi ……………………………………………………

  - Adres Przedstawicielstwa naszej firmy oraz obsługi serwisowej w Polsce ………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….

  - Oferta obejmuje:

- Fabrycznie nową  wytwornicę wody lodowej  o parametrach technicznych wyszczególnionych poniżej w punkcie 8.

- Dostawę wytwornicy wody lodowej  do siedziby Zamawiajacego,

- Całościowy montaż i uruchomienie wytwornicy w siedzibie Zamawiającego,

  - Szczegółowy opis parametrów technicznych oferowanej przez naszą firmę wytwornicy

- Parametry ogólne

| Ogólne parametry |  |  | W przypadku pustego pola wypełnić lub zaznaczyć TAK lub NIE |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Producent |  |  |
| 2. | Model |  |  |
| 3. | Typ | Agregat chłodniczy chłodzony powietrzem ze sprężarkami multi-scroll | TAK / NIE |
| 4. | Moc chłodnicza | ≥435kW |  |
| 5. | Napięcie zasilanie elektr. | 3 x 400V, 50Hz | TAK / NIE |
| 6. | Czynnik chłodniczy | R410A | TAK / NIE |
| 7. | Max. moc znamionowa urządzenia | ≤145kW |  |
| 8. | Ilość sprężrek | ≥4 |  |
| 9. | Ilość obiegów chłodniczych | ≥2 |  |
| 10. | Czynnik chłodzony | Wodny roztwór glikolu | TAK / NIE |
| 11. | Współczynnik efektywności energetycznej ESEER | ≥4,27 |  |
| 12. | Moc akustyczna wg EUROVENT | ≤98db(A) |  |
| 13. | Certyfikat EUROVENT urządzenia |  | TAK / NIE |
| 14. | Nr certyfikatu EUROVENT urządzenia |  |  |
| 15. | Maksymalne wymiary zewnętrzne urządzenia LxBxH | 4300x2400x2500 |  |
| 16. | Maksymalna. masa własna urządzenia | ≤3000kg |  |
| 17. | Wymagania panelu sterującego | Menu w j. polskim Komunikacja z siecią internetową z wizualizacją panelu, możliwość transmisji informacji o podstawowych parametrach pracy urządzenia (stan praca – awaria, wydatek, ciśnienie, temperatura) oraz historią zdarzeń | TAK / NIE |
| 18. | Zabezpieczenie antykorozyjne konstrukcji | Stal zabezpieczona galwanicznie i malowana | TAK / NIE |
| 19. | Wydajność pompy | Q≥85 m3/h przy wysokości podnoszenia PH≥25m |  |
| 20. | Ekwiwalent CO2 | ≤ 64,7 T /obieg chłodniczy |  |

- Wyposażenie chillera

|  | Ogólne parametry |  | Wypełnić lub zaznaczyć TAK lub NIE |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Izolacja parownika | ≥20mm |  |
| 2. | Grzałka elektryczna parownika |  | TAK / NIE |
| 3. | Przełącznik przepływu parownika |  | TAK / NIE |
| 4. | Elektroniczny zawór rozprężny |  | TAK / NIE |
| 5. | Pomiar temperatury ciśnienia skraplania i parowania |  | TAK / NIE |
| 6. | Pomiar temperatury otoczenia |  | TAK / NIE |
| 7. | Pomiar temperatury wejściowej i wyjściowej wody lodowej |  | TAK / NIE |
| 8. | Pomiar ciśnienia wody lodowej |  | TAK / NIE |
| 9. | Zawór odcinający po stronie wlotowej wody lodowej |  | TAK / NIE |
| 10. | Zawór odcinający po stronie ssącej wody lodowej |  | TAK / NIE |
| 11. | Parametry pompy wody lodowej | Przepływ Q≥85m3/h Wysokość podnoszenia PH≥25m | Q= PH= |
| 12. | Pojemność zbiornika wody lodowej | ≥500L |  |
| 13. | Filtr wody lodowej |  | TAK / NIE |
| 14. | Czujnik przepływu wody lodowej |  | TAK / NIE |
| 15. | Manometry wysokiego ciśnienia czynnika |  | TAK / NIE |
| 16. | Manometry niskiego ciśnienia czynnika |  | TAK / NIE |
| 17. | Czujniki temperatury uzwojenia silników sprężarek |  | TAK / NIE |
| 18. | Podwójne zawory bezpieczeństwa z rozdzielaczem |  | TAK / NIE |
| 19. | Osłony zabezpieczające przed uszkodzeniem wężownicę skraplacza |  | TAK / NIE |
| 20. | Gumowe amortyzatory antywibracyjne |  | TAK / NIE |
| 21. | Przystosowanie do pracy całorocznej |  | TAK / NIE |
| 22. | Możliwość wyboru automatyczneo lub ręcznego re-startu w przypadku zaniku zasilania energii elektr. |  | TAK / NIE |
| 23. | Możliwość startu chillera przy temperaturze wody lodowej ok. 30°C |  | TAK / NIE |
| 24. | Port Ethernet TCP/IP do zdalnej komunikacji serwisowej |  | TAK / NIE |
| 25. | Karta komunikacyjna BACNET IP do nadzoru parametrów i sterowania pracą urządzenia m.in. Start/Stop |  | TAK / NIE |
| 26. | Styk sygnalizacji alarmów |  | TAK / NIE |
| 27. | Ochrona antyzamrożeniowa |  | TAK / NIE |
| 28. | Zabezpieczenie sterownika przed ingerencją osób trzecich w parametry |  | TAK / NIE |
| 29. | Możliwość wyświetlenia historii alarmów |  | TAK / NIE |
| 30. | Monitor Fazy |  | TAK / NIE |
| 31. | Licznik godzin pracy sprężarek |  | TAK / NIE |
| 32. | Licznik godzin pracy pompy |  | TAK / NIE |
| 33. | Stycznik usterek ogólnych |  | TAK / NIE |
| 34. | Łagodny rozruch silników sprężarek |  | TAK / NIE |
| 35. | Sterowanie prędkością wentylatorów |  | TAK / NIE |
| 36. | Ręczne wyłączniki wentylatorów |  | TAK / NIE |

9.Oświadczenia:

  - Oświadczam(y), że zapoznaliśmy się z przedmiotem zamówienia i warunkami opisanymi w zapytaniu ofertowym oraz zdobyliśmy konieczne informacje potrzebne do właściwego wykonania zamówienia i złożenia prawidłowej oferty.

  - Oświadczam(y), że jesteśmy związani niniejszą ofertą przez okres 60 dni od upływu terminu składania ofert do dnia złożenia zamówienia bądź zawarcia umowy.

  - Oświadczam(y), że nie występują wobec mnie (nas) podstawy do wykluczenia z postępowania, o których mowa w pkt. VI Zapytania ofertowego

  - Nazwisko(a) i imię(ona) osoby(ób) odpowiedzialnej za realizację zamówienia ze strony Wykonawcy .......................................... tel. ……………………………………………… e-mail:…………………………………..

......................................................					........................................

(pieczęć i podpis(y) osób uprawnionych 						(data)

do reprezentacji wykonawcy lub pełnomocnika)